Задание

1.	Обеспечить электропитание установки водяного пожаротушения по I категории ПУЭ:

а) от I независимого источника подвести электропитание к

- 1ШК-А (шкаф управления основным насосом) ~380/220В; 50Гц; 11 кВт, Iн.д.=22,6А;

-  ШКСБ (шкаф управления жоккей-насосом) ~380/220В; 50Гц; 1,09 кВт, Iн.д.=4,9А.

-  АВР ~380/220В; 50Гц, 0,5кВт

б) от II независимого источника подвести электропитание к

- 2ШК-А (шкаф управления резервным насосом) ~380/220В; 50Гц; 11кВт, Iн.д.=22,6А.

-  АВР ~380/220В; 50Гц, 0,5кВт

2. Подвести электропитание к:

    - ЦП-1М  ~220В; 50Гц; 0,5кВт (второй ввод от аккумуляторов);

    - БРП  ~220В; 50Гц; 0,5кВт (второй ввод от аккумуляторов);

Шкафы 1ШК-А, 2ШК-А, ШКСБ, АВР и блок питания БРП установлены в насосной станции (см. чертеж АПТ.4 - план насосной станции). Центральный прибор ЦП-1М расположен в помещении диспетчерской (см. чертеж АПТ.7).

- Предусмотреть рабочее и аварийное освещение насосной станции согласно СНиП 23-05-95.

- Корпуса шкафов, эл. двигателей занулить.

- От перекидного контакта центрального прибора ЦП-1М отключить вентиляцию, блокировать экскалаторы во время пожара (разъем Х6, клеммы 1, 2, 3). Коммутируемый ток через контакт 1А при напряжении 30В и 0,5А при напряжении 125В.

- От перекидных контактов БСУ включить систему дымоудаления  (при наличии последней). Коммутируемый ток через контакты 8А при напряжении ~220В.

- На основании НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" обеспечить телефонную связь между помещением насосной станции и помещением пожарного поста.