ИНСТРУКЦИЯ

СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

В помещениях склада готовой продукции производственного корпуса № 7 смонтирована система автоматического дымоудаления. Система обеспечивает автоматическое открывание оконных фрамуг световых коробов при обнаружении возгорания, а также в ручном режиме. Открывание фрамуг производится при помощи линейных приводов.

Основным органом управления системой является щит ПД (пульт дымоудаления).

ПУЛЬТ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Пульт дымоудаления ПД служит для индикации состояния оконных фрамуг дымоудаления, а также для ручного управления открытием и закрытием. На шкафу ПД расположены следующие индикаторы:

- Индикаторы состояния фрамуг (синий – открыто, зеленый – закрыто).

- Индикатор питания 220 В (зеленый).

- Индикатор аварии (красный).

- Индикатор питания 24 В (оранжевый).

Рисунок 1: Пульт дымоудаления ПД

Помимо индикаторов, на лицевой панели щита расположены переключатели управления фрамугами.

В случае пожара, когда сигнал о возгорании поступает на приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, система автоматически открывает все фрамуги в корпусе. При этом все зеленые индикаторы закрытого состояния фрамуг должны погаснуть, а синие индикаторы открытия – загореться.

В случае если автоматического открытия не произошло, необходимо выполнить следующие действия:

- Повернуть поочередно переключатели управления фрамугами в положение «ОТК».

- Проконтролировать состояние индикаторов открытия.

- Запрещается поворачивать переключатель в положение «ЗАК» до полного открытия фрамуг. Время полного открытия составляет 100 секунд.

После ликвидации возгорания, для того, чтобы вернуть систему в дежурный режим, необходимо выполнить следующие действия:

- Повернуть поочередно переключатели управления фрамугами в положение «ЗАК».

- Проконтролировать состояние индикаторов закрытия.

- Запрещается поворачивать переключатель в положение «ОТК» до полного закрытия фрамуг. Время полного закрытия составляет 100 секунд.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Если обнаружено возгорание, необходимо действовать согласно  инструкции при пожаре:

- убедиться в наличии возгорания;

- незамедлительно сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, противодымная защита);

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее): информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.