ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва ул. Зеленый пр-т, д. 24

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

02/08-АУПТ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Москва – 2008

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

1. Спринклерная установка водяного пожаротушения.

Пояснительная записка.

02/08-АУПТ. ПЗ

2. Спринклерная установка водяного пожаротушения.

Рабочие чертежи. Технологическая часть.

02/08-АУПТ1

3. Спринклерная установка водяного пожаротушения.

Рабочие чертежи. Электротехническая часть.

02/08-АУПТ2

4. Спринклерная установка водяного пожаротушения.

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

02/08-АУПТ. СО

ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва ул. Зеленый пр-т, д. 24

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

02/08-АУПТ. ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Москва – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая часть.								2

- Характеристика защищаемых помещений.				2

- Основные технические решения.					3

- Электроуправление автоматической спринклерной

установкой водяного пожаротушения				4

- Принцип действия автоматической спринклерной

установки водяного пожаротушения.				6

- Результаты гидравлического расчета спринклерной

установки водяного пожаротушения.				6

- Электроснабжение и заземление.					7

- Сведения об организации производства и ведении

монтажных работ.								8

- Расчет численности обслуживающего персонала.		8

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности.	8

- Техническое обслуживание и содержание спринклерной

установки водяного пожаротушения.				9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Рабочий проект автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения разработан для защиты помещений торгового комплекса, расположенного по адресу г. Москва, Зеленый пр-т, д. 24.

  - Рабочий проект выполнен на основании технического задания на проектирование автоматической установки пожаротушения, а также рабочих чертежей архитектурно-строительных решений.

  - Автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения предназначена для обнаружения, тушения пожара и выдачи сигнала пожарной тревоги в помещение охраны объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Установка пожаротушения состоит из основного (пожарные насосы) и автоматического (насос подкачки) водопитателей, подводящих и питающих трубопроводов, системы распределительных трубопроводов со спринклерными, дренчерными оросителями и пожарными кранами, узла управления и комплектом аппаратуры для автоматического управления пожаротушением.

  - В рабочем проекте приведены результаты расчета параметров автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения, решения по размещению и монтажу и электроснабжению технических средств установки пожаротушения.

  - Оборудование, заложенное в рабочем проекте, имеет сертификаты соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности (ССПБ).

- ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

  - Защите автоматической спринклерной установкой водяного пожаротушения подлежат торговые залы, служебные помещения, коридоры и холлы.

  - Защищаемые помещения находятся в одноэтажном отдельно стоящем нежилом здании общей площадью 3600 м2. Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, внутренние несущие перегородки – кирпичные; колонны – железобетонные; балки, фермы, связи – металлические из стальных прокатных профилей.

Здание согласно СНиП 21-01-87* относится к II степени огнестойкости.

  - Внутренние перегородки – кирпичные и каркасно-обшивные из гипсокартонных листов. Заполнение оконных и витражных проемов из алюминиевых блоков с остеклением стеклопакетами. В некоторых помещениях имеется подвесной потолок из гипсокартонных листов. Расстояние от подвесного потолка до перекрытия не более 0,4 м.

Высота помещений торгового зала – 8 м, подсобных помещений около 5 м.

  - Вентиляция в защищаемых помещениях – приточная и вытяжная с естественным и механическим побуждением.

  - Помещения торгово-складского назначения отапливаемые, диапазон температур от + 15 0С до + 25 0С. Относительная влажность воздуха в помещениях при средней температуре + 20 0С не более 60 %.

  - Помещения по приему  товаров – неотапливаемые.

  - Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является: продукты питания и товары народного потребления Первичными признаками пожара являются повышение температуры и появление дыма. Класс возможного пожара – А, согласно ГОСТ 27331-87.

  - В помещениях отсутствуют агрессивные среды. Защищаемые помещения относятся к категории В2 - В4 по пожарной опасности согласно НПБ 105-03 и зоне класса П - IIа согласно ПУЭ.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Для защиты помещений торгового комплекса предусмотрена спринклерная установка водяного пожаротушения пожаротушения:

в отапливаемых помещениях – водозаполненная,

в неотапливаемых помещениях – воздушная.

В соответствии с приложением 1 НПБ 88-2001* по степени опасности развития пожара защищаемые помещения относятся к 1-ой группе помещений. Интенсивность орошения водой принята 0,08 л/(с∙м2) (табл.1 НПБ 88-2001*).

  - Спринклерная установка водяного пожаротушения (водозаполненная) оборудована оросителями водяными спринклерными розеткой вниз модели TY-B/TY-FRB 12мм, К-фактор 80, 1/2" NPT (5мм Pendent SIN TY3251) 68оС (сертификат пожарной безопасности ССПБ.GB.УП001.В05852).

  - Спринклерная установка водяного пожаротушения (воздушная) оборудована        оросителями водяными спринклерными розеткой вверх модели TY-B/TY-FRB 12мм, К-фактор 80, 1/2" NPT (5мм Pendent SIN TY3251) 68оС (сертификат пожарной безопасности ССПБ.GB.УП001.В05982) и оросителями водяными спринклерными горизонтальными розеткой вверх под углом 30о модели TY-FRB 12мм, К-фактор 80, 1/2" NPT (3мм SIN TY3351) 68оС (сертификат пожарной безопасности ССПБ.GB.УП001.В05936).

  - В помещениях, имеющих горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром сечения свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, дополнительно установлены спринклерные оросители под коробами.

  - Спринклерная установка водяного пожаротушения (водозаполненная)  оборудована пожарными кранами диаметром 50 мм с пожарными рукавами длиной 20 м и пожарными стволами с диаметром насадка 16 мм. Параметры ствола: Q = 3,3 л/с, Н = 16,4 м, RК = 10 м.

  - В помещении насосной станции предусмотрены:

узел управления водозаполненной установки с контрольно-сигнальным клапаном модели AV-1 (F-200) Dу=100 мм фирмы “Grinnell” (РОСС CN.ББ02.B00639, ССПБ.CN.УП001.В04356)

узел управления воздушной установки - клапан спринклерный “сухой” модели F-302 Ду=100мм фирмы “Grinnell” (сертификат соответствия РОСС.US.ББ02.Н00116 и сертификат пожарной безопасности US.УП001.В00007) в комплекте с обвязкой и акселератором модели F-311.

Для поддержания постоянного давления в трубопроводах воздушной спринклерной установки предусматривается компрессор марки CIAO2/S 25/185 фирмы Fini S.p.a (Италия)  мощностью N=1,1кВт. для подкачки сжатого воздуха в трубопроводы секции установки.

При срабатывании любой секции установки пожаротушения сигнал от сигнализатора давления PS10-1A контрольно-сигнального клапана передается по линиям связи на приемно-контрольный прибор в помещение охраны.

  - Источником водоснабжения спринклерной установки водяного пожаротушения является пожарный насос (второй - резервный) марки КМ100-80-160, запитанный от городского водопровода с гарантированным напором 10 м вод.ст.

  - Питающие трубопроводы установки проложены вдоль колонн здания до распределительных трубопроводов. Спуск воды из трубопроводов осуществляется через спускные краны клапанов узлов управления.

Все трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб (ГОСТ 10704-91) со сварными и фланцевыми соединениями.

Питающий и распределительные трубопроводы воздушной секции установки пожаротушения прокладываются с уклоном в сторону узла управления:

- 0,01 – для труб с наружным  диаметром до 57мм.

- 0,005 – для труб с наружным диаметром более 57мм.

  - Для подачи воды из водопроводной сети в установку пожаротушения предусмотрена насосная станция, расположенном на отм. 0.000 в отдельно стоящем помещении.

  - Оборудование насосной станции принято в соответствии с требованиями НПБ 88-2001* и выполненных расчетов. В помещении насосной станции предусмотрено следующее оборудование.

- Два пожарных насоса марки КМ100-80-160с электродвигателями мощностью 15 кВт (один рабочий, другой резервный), обеспечивающие подачу 100 м3/ч (27,8 л/с) и напор 32 м, что удовлетворяет расчетным данным.

- Насос подкачки (насос-"жокей") марки CR 1s-8 с электродвигателем мощностью 0,37 кВт фирмы "GRUNDFOS", обеспечивающий подачу 1 м3/ч (0,28 л/с) при напоре 35 м, для поддержания давления воды в трубопроводах в дежурном режиме.

- Узел управления с клапаном модели AV-1 (F-200) Dу=100 мм фирмы "GRINNEL".

- Узел управления с клапаном модели модели F-302 Ду=100мм фирмы "GRINNEL"

- Компрессор марки СIA025/1,1 (Италия), N = 1,1 кВт- для подачи сжатого воздуха.

- Две патрубка с головками напорными соединительными муфтовыми типа ГМ-70 Ру=1,2 МПа (НПО "Пульс", г. Москва) для опробования насосов и подключения передвижной пожарной техники в случае отказа насосов.

- Подъёмно-транспортное оборудование в виде монорельса.

- Комплект аппаратуры управления электронасосами.

- В помещении насосной станции устанавливается телефон для связи с помещением охраны. У входа в помещение насосной предусматривается световое табло " Насосная станция ". Минимальная температура воздуха в течение года в помещениях станции пожаротушения и узлов управления должна быть не менее  плюс 5°С. Помещение насосной станции должно иметь аварийное освещение и быть постоянно закрытым.

- ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В электротехнической части проекта для управления пожарными насосами установки водяного пожаротушения (основным, резервным, жокей-насосом) принят комплект устройств для автоматического управления оборудованием пожаротушения «Спрут-2» производства ФГУП «НПП «Торий», г. Москва.

Комплект «Спрут-2» конструктивно состоит из нескольких элементов:

- Центральный прибор индикации (ЦПИ);

- Приборы управления (ПУ);

- Шкафа аппаратуры коммутации (ШАК).

В качестве станции приема, управления и отображения информации из насосной станции в помещении пожарного поста с круглосуточным дежурством  персонала используется центральный прибор индикации (ЦПИ). Центральный прибор индикации связан с прибором управления (ПУ) в насосной станции кабелем из витой пары. Текстовая информация выводится на жидкокристаллический дисплей.

Прибор управления (ПУ) и шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) пожарных насосов располагаются в помещении насосной и соединяются между собой стандартными кабелями. Силовые элементы управления пожарными насосами, жокей-насосом, находятся в шкафу аппаратуры коммутации (ШАК). Алгоритм работы ШАК запрограммирован интеллектуально на управляющем контроллере, который находится в приборе управления (ПУ). Прибор управления (ПУ) конструктивно аналогичен блоку центрального прибора индикации (ЦПИ). Текстовая информация как и в центральном приборе индикации выводится на жидкокристаллический дисплей. Первичные преобразователи управления и сигнализации (датчики – электроконтактные манометры и сигнализаторы давления универсальные) подключаются через специальную клеммную колодку к прибору управления (ПУ).

ПУ предназначен для:

- автоматического управления оборудованием пожаротушения (водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного);

- автоматического управления дымоудалением и вентиляцией;

- автоматического управления оповещением;

- автоматического управления технологическим оборудованием (в том числе насосами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, циркуляции отопления, подпитки отопления, дренажа);

- работы в качестве пожарной сигнализации с безадресными извещателями;

- работы с комплектом «Спрут-2».

ПУ обеспечивает:

1. Работу со следующими устройствами:

- пожарные насосы;

- жокей насос;

- дренажный насос;

- насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС), горячего водоснабжения (ГВС), циркуляции отопления (ЦО), подпитки отопления (ПО);

- компрессор;

- вентилятор;

- модуль;

- батарея;

- распределительное устройство;

- электрозадвижка;

- электроклапан;

- оповещатель;

- реле;

- другие аналогичные устройства.

2. Управление устройствами, для каждого устройства:

- пуск и останов, отключение и включение автоматики устройства по сигналам любого шлейфа любого ПУ,

- отключение и включение автоматики устройства по командам любого ЦПИ;

- отключение и включение автоматики устройства по командам ПИ, номер которого в сети совпадает с номером в сети данного ПУ;

- задержку пуска устройства;

- задержку останова устройства;

- контроль исправности цепи управления устройством на обрыв и замыкание;

- контроль срабатывания устройства, через 0÷250 сек после пуска устройства;

- импульсное управление устройством, длительность импульса от 1 до 99 сек;

скважность – 2,0; количество импульсов – 1,2,3,4,5,6,7, не ограничено;

- резервирование устройства;

- автоматическая смена основных и резервных устройств через 1÷999 часов шагом 1 час.

3. Контроль состояния шлейфов на обрыв и короткое замыкание. Параметры шлейфов:

- сопротивление проводов шлейфа без учета оконечного резистора – не более 100 Ом.

- сопротивление утечки между проводами шлейфа или каждым проводом и «землей» –

не более 50 кОм.

4. Электропитание активных извещателей:

- напряжение питания, постоянное 27,0±0,5 В;

- действующее значение напряжения пульсаций в шлейфе, не более 20 мВ;

- ограничение тока через сработавший извещатель – 20 мА;

- сброс извещателей путем снятия напряжения питания на время, не менее 5 сек.

- ток потребления активных извещателей в дежурном режиме, для пожарного шлейфа

типа 1 – до 3,0 мА;

- ток потребления активных извещателей, в дежурном режиме для пожарного шлейфа

типа 2 – до 1,0 мА;

5. Контроль исправности электропитания ШАК;

6. Программирование алгоритма и тактики работы, отображение состояния устройств и

шлейфов непосредственно с лицевой панели.

7. Контроль исправности световой сигнализации (по вызову).

8. Работу от одного или двух вводов электропитания:

- переменного тока 220 B, частоты 50±1 Гц.

- постоянного тока 10,2-28,4 Вольт.

ЦПИ предназначен для:

- индикации, протоколирования состояния комплекта «Спрут-2» и подключенного к нему оборудования;

- формирования команд «включение/отключение автоматики» любого устройства, любого ПУ;

- формирования команды «сброса ПУ» любого ПУ;

- удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485.

ЦПИ обеспечивает:

1. Протоколирование и отображение сигналов «Пожар», «Авария», «Автоматический пуск

отключен», «Внимание», «Пуск устройства», «Работа устройства» (далее событий), до 1024 событий.

2. Формирования команд «включение/отключение автоматики» любого устройства,  любого ПУ;

3. Формирования команды «сброс ПУ» для любого ПУ;

4. Возможность присвоения для всех шлейфов ПУ, собственных имен.

5. Ретрансляцию сигналов интерфейса RS-485 в два сегмента сети с отключением короткозамкнутого сегмента;

6. Автоматический контроль исправности интерфейса RS-485;

7. Работу от одного или двух вводов электропитания:

- переменного тока 220 B, частоты 50±1 Гц.

- постоянного тока 10,2-28,4 Вольт.

8. Звуковую сигнализацию четырех типов.

9. Сброс звуковой сигнализации по окончании события или при ручном сбросе звуковой сигнализации. Автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении нового события;

10. Контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову).

11. Сигнализацию наличия сигнала «Пожар» при помощи контактов трех перекидных реле. Каждое реле переключаются при получении сигнала «Пожар» от тех ПУ, которые указаны при программировании ЦПИ.

ШАК предназначен для:

- коммутации силовых цепей устройств перечисленных в таблице 3;

- электропитания внешних нагрузок перечисленных в таблице 3;

- коммутации силовых цепей автоматического включения резерва электропитания (далее АВР).

Таблица 3. Обозначение устройств и нагрузок.

| Наименование устройств | Обозначение |
| --- | --- |
| Пожарный насос | ПН |
| Жокей насос | Жокей |
| Дренажный насос | Дренаж |
| Насос хозяйственно-питьевого водоснабжения | ХВС |
| Насос горячего водоснабжения | ГВС |
| Насос циркуляции отопления | ЦО |
| Насос подпитки отопления | ПО |
| Компрессор | Компрессор |
| Вентилятор | Вентилятор |
| Вентилятор без защиты в цепях управления | Вентилятор Х |
| Электрозадвижка | Задвижка |
| Электрозадвижка без защиты в цепях управления | Задвижка Х |
| Реле (на 3 перекидных контакта) | Реле |
| Наименование нагрузок | Обозначение |
| Электропитание трехфазной нагрузки | Нагрузка |
| Электропитание Прибора управления | ПУ |

В случае вскрытия спринклера и падения давления в системе, по сигналу электроконтактных манометров PS1 и PS2 производится пуск основного насоса ПН1. Выход на номинальный режим насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3. В случае не выхода ПН1 на режим в течение установленного времени, автоматически запускается насос ПН2.

Срабатывание секций пожаротушения контролируется контрольно сигнальным клапаном  КСК1.

Поддержание давления в системе производится при помощи жокей-насоса Н3. Управление жокей насосом Н3 производится по сигналам датчика давления (электроконтактного манометра) PS4.

В помещении охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала установлен центральный прибор индикации (ЦПИ). ЦПИ ведет протокол событий и в виде световых, звуковых сигналов сигнализирует  о:

- прохождении огнетушащего вещества (по направлениям);

- пуске насосов;

- отключении автоматического пуска насосов;

- неисправности любого шлейфа;

- неисправности электровводов питания;

- не выходе на номинальный режим работы насоса ПН1.

Останов насосов производится дистанционно с ЦПИ или ПУ при помощи команды «Сброс ПУ».

Для выбора исполнения ШАК при проектировании использовалась программа «Выбор ШАК комплекта «Спрут-2», разработанная предприятием-производителем комплекта «Спрут-2».

Линии питания устройств (насосы ПН1, ПН2, Н1, Н2, Н3, электрозадвижка и т.п.) выполняются кабелями с негорючей изоляцией типа ВВГнг и КВВГнг. Шлейфы сигнализации выполняются кабелем с изоляцией, не поддерживающей горения, КПСВВ 1х2х0,75.

Выбор сечения силовых кабелей произведен с учетом допустимых токовых нагрузок согласно данным разделов 1.3, 1.4 ПУЭ и справочной электротехнической литературы.

Помещение охраны с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно быть оборудовано телефонной связью с помещением насосной станции и с пожарной охраной. Оборудование телефонной связью указанных помещений в настоящий проект не входит.

Электрические принципиальные схемы щитового оборудования, электрическая схема соединений, планы расположения оборудования и проводов приведены в электротехнической части основного комплекта рабочего проекта.

- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СПРИНКЛЕРНОЙ

УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

В дежурном режиме эксплуатации спринклерной установки пожаротушения трубопроводы водозаполненной секции заполнены водой и находятся под расчетным давлением, поддерживаемым насосом подкачки с промежуточной мембранной емкостью, а трубопроводы воздушной секции заполнены сжатым воздухом  под давлением Р=2-3 атм., нагнетаемым компрессором. При падении давления сжатого воздуха в системе трубопроводов) на 0,5 атм. выдается сигнал об утечке воздуха из системы, а при падении давления на 1 атм. открывается клапан F302 Ду=100мм. От сигнала выдаваемого электроконтактными манометрами (ЭКМ), установленными на гидропневмобаке, через шкаф управления подается импульс на включение рабочего насоса. Если же рабочий насос не включается или не создает необходимый напор, то подается команда на включение резервного насоса  от  ЭКМ, установленного на напорном патрубке основного насоса.

При возникновении пожара под действием температуры тепловой замок спринклерного оросителя разрушается и вода(сжатый воздух), находящиеся в распределительном трубопроводе под давлением, выталкивает клапан, перекрывающий выходное отверстие оросителя и он вскрывается.

Вода(сжатый воздух) из вскрывшегося спринклерного оросителя поступает в защищаемое помещение, давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, после чего открывается контрольно-сигнальный клапан (КСК) узла управления, пропуская воду в сеть к вскрывшемуся оросителю из внутреннего подводящего трубопровода.

Давление в подводящем трубопроводе падает и электроконтактные манометры (ЭКМ), установленные на подводящем трубопроводе перед узлом управления, выдают сигнал на шкаф управления на включение рабочего насоса. Сигнализатор давления (СДУ), установленный на узле управления, выдает сигнал о пожаре в дежурное помещение на пульт сигнализации и на исполнительные устройства для отключения вентиляции и включения системы оповещения людей о пожаре.

Насос забирает воду из водопроводной сети и подает ее в систему трубопроводов спринклерной установки. При невыходе рабочего насоса на расчётный режим, автоматически включается резервный насос от ЭКМ, установленного на напорном патрубке рабочего насоса.

Прекращение работы спринклерной установки осуществляется выключением электродвигателя насоса с помощью пускателя на щите управления.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СПРИНКЛЕРНОЙ

УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  - Гидравлический расчет спринклерной установки водяного пожаротушения произведен на основании методики, приведенной в приложении 2 НПБ 88-2001*.

  - В результате гидравлического расчета определены диаметры распределительных, питающих и подводящих трубопроводов, общий расход воды и напор перед клапаном узла управления. При этом расчётный свободный напор перед оросителем составил 5 м.

  - Общий требуемый расход воды на пожаротушение составляет:

Qобщ.треб= Qспр. + QПК  .= 0,08·120 + 3,3  = 12,9 л/с.

Результаты гидравлического расчета приведены в табл. 6.1

Таблица 6.1.

Результаты гидравлического расчета спринклерной установки водяного пожаротушения.

| Наименование защищаемых помещений | Номер секции | Интенсивность орошения, л/(с·м2) | Тип и количество спринклерных оросителей, шт. | Расход, л/c | Напор у КСК, м | Кол-во ПК, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговый зал и подсобные помещения | 1 | 0,08 | TY3251 320 | 17,5 | 35,2 | 10 |
| Зона приема товаров | 2 | 0,08 | TY3251 33 TY3351 5 | 17,2 | 33,0 | _ |

  - За расчетные параметры основного водопитателя (пожарного насоса) приняты:

- подача – Qнас. = 17,5 л/с;

- напор –   Ннас  = НКСК-Нгар = 35,2-10 = 25,2м.

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

  - Согласно п. 14.1 НПБ 88-2001* электроснабжение автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения выполнено от двух независимых источников электроэнергии по двум раздельным кабелям (1 категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ).

  - Вводы подаются к шкафам коммутации мощностью 20 кВт, напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц.

  - Для обеспечения безопасности эксплуатации автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения все электрооборудование, находящееся под напряжением 380/220 В, заземлить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 (п. 15.2 НПБ 88-2001*).

  - Заземление выполнить медным проводом, который присоединяют к существующей сети заземления. Сечение заземляющего провода выбирается таким, чтобы общее сопротивление заземляющего устройства не превышало 4,0 Ом.

  - Запрещается использовать в качестве контура заземления трубы отопительных, водопроводных и других систем. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей.

  - В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не допускается установка предохранителей, контактов и других разъединяющих элементов, в том числе бесконтактных.

  - Заземляющие проводники проложить непосредственно по стенам. Прокладку заземляющих проводников в местах прохода через стену или перекрытие выполнить с их заделкой.

  - Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И

ВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

  - Монтаж установки пожаротушения рекомендуется проводить в следующей последовательности:

подготовительные работы, обмеры защищаемых помещении, разбивка трубопроводов, обвязка и установка узлов управления, монтаж питающих и распределительных трубопроводов, промывка трубопроводов, установка оросителей, гидравлические испытания трубопроводов, окраска трубопроводов, узла управления.

  - К подготовительным работам относятся:

- удаление из помещений легкосгораемых материалов;

- возведение лесов (при необходимости);

- подготовка строительного материала и рабочих мест.

  - Для установки оросителей в трубопроводах просверливаются отверстия и привариваются муфты или ниппели. Прожиг отверстий сваркой не допускается.

  - Соединения труб следует располагать на расстоянии не менее 200 мм от мест крепления.

  - При выполнении монтажа трубопроводов должны быть обеспечены:

- прочность и герметичность соединений труб и присоединений их к арматуре и приборам;

- надежность закрепления  труб  на  опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях;

- возможность их осмотра, промывки и продувки.

  - Узлы управления, пожарные насосы и задвижки должны быть окрашены в красный цвет согласно требований ГОСТ 12.4.026-76. Трубопроводы установки водяного пожаротушения, расположенные в здании, при отсутствии у заказчика специальных требований по эстетике, должны быть окрашены в зеленый цвет.

- РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

  - Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения предприятием, эксплуатирующим установку.

  - Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения выполняют слесари-сантехники и электромонтеры связи не ниже 4-го разряда.

  - Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматической спринклерной установки порошкового пожаротушения, с целью обеспечения ее надежной и безотказной работы на объекте, осуществляют:

- слесарь-сантехник 4 разряда – 1 человек;

- электромонтер связи 4 разряда – 1 человек.

  - Расчет выполнен по РТМ 25.488-82.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К обслуживанию автоматической спринклерной установки водяного пожаротушения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

  - Монтаж и демонтаж установки производить только при отсутствии давления в ремонтируемом узле и исправным инструментом.

Испытания гидравлические и пневматические должны производиться в соответствии с Правилами Госгортехнадзора.

  - Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении.

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

  - Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжением до 1000 В", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

  - При выполнении монтажных работ ответственность за безопасность труда несет бригадир монтажников, при этом должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство и РД 78.145-93.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СПРИНКЛЕРНОЙ

УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  - Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание систем спринклерного пожаротушения в состоянии готовности к применению, предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

  - Структура технического обслуживания и ремонта систем спринклерного пожаротушения и включает в себя следующие виды работ:

- текущее обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- неплановый ремонт.

  - К текущему обслуживанию относится наблюдение за работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

  - В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

  - В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

  - Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

  - При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями "Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации" и РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

ЗАО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва Зеленый пр-т, д. 24

02/08-АУПТ1. Зд.1

ЗАДАНИЕ

на строительные работы

В помещении насосной станции:

1.	Для монтажа электронасосных агрегатов КМ 100-80-160 (масса агрегата 520 кг) выполнить фундаменты размером 1300х400х200(h) мм согласно ТУ на агрегат завода-изготовителя.

2.	Для удаления пролитой воды выполнить дренажный приямок размером 1200х1000х800(h) мм.

3.	Для подсоединения пожарной техники и опробования насосов установки пожаротушения выполнить нишу в наружной стене (см. план насосной станции) размером 750х250х300(h) мм, низ на отм. +1.200 м от уровня земли.

В защищаемых помещениях комплекса:

- Для прокладки труб установки пожаротушения выполнить отверстия в стенах.

Главный инженер проекта

ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва Зеленый пр-т, д. 24

02/08-АУПТ2. Зд.1

ЗАДАНИЕ

на электроснабжение установки водяного пожаротушения

  - Электроснабжение электроприемников автоматической установки водяного пожаротушения выполнить по 1 категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ от двух независимых источников электропитания (два ввода).

  - Род тока:

-  по первому вводу  –  переменный (рабочий ввод);

-  по второму вводу  –  переменный или постоянный (резервный ввод).

  - Установленная мощность (рабочий и резервный вводы):

| Электроприемник |  |  | Место установки | Ввод |  | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поз. | наименование | тип |  | рабочий | резервный |  |
| AS1 | Шкаф АВР | ШУ8253 | насосная станция | ~380/220 В, 50 Гц | ~380/220 В, 50 Гц | 15 кВА |
| ARKC | ППУ | Поток-3Н | насосная станция | ~220 В, 50 Гц | =12 В (АКБ) | 0,1 кВА |
| UPS | РИП | РИП-24-01 | помещение охраны | ~220 В, 50 Гц | =24 В (АКБ) | 0,35 кВА |

  - Электроснабжение электроприемников системы автоматической пожарной выполнить от отдельного автомата щита электропитания.

  - Монтаж электропроводок выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".

Главный инженер проекта

ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва Зеленый пр-т, д. 24

02/08-АУПТ2. Зд.2

ЗАДАНИЕ

на защитное заземление установки водяного пожаротушения

1.	Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением 220 В, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

2.	Общее сопротивление между заземляющим винтом и контуром заземления не должно превышать 4,0 Ом.

3.	В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не допускается установка предохранителей, контактов и других разъединяющих элементов, в том числе бесконтактных.

4.	Заземление (зануление) выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление" и технической документацией предприятий-изготовителей оборудования.

Главный инженер проекта

ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва Зеленый пр-т, д. 24

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

02/08-АУПТ1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Директор

Главный инженер проекта

Москва – 2008

ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва Зеленый пр-т, д. 24

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

02/08-АУПТ2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Директор

Главный инженер проекта

Москва – 2008

ООО "ГАЛФОРТ"

Заказчик:

Объект: Супермаркет ”Billa“

по адресу: г. Москва Зеленый пр-т, д. 24

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

СПРИНКЛЕРНАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

02/08-АУПТ. СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Директор

Главный инженер проекта

Москва – 2008