Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил эксплуатации оборудования

Главный инженер проекта                                                                         (Кулаков А.В.)

4

Общие данные

- Введение

1.1. Настоящий проект предусматривает строительство системы «Автоматической установки пожарной сигнализации» (АУПС) на объекте по адресу:  г. Москва, ул. Амурская,    д. 9/6.

Проект разработан на основании следующих документов:

- договора  №               от       .    .2010г.;

- действующих ГОСТ, норм, правил строительства и инструкций;

- исходных данных для проектирования, выданных Заказчиком;

- технических характеристик оборудования, устройств, кабельных изделий, примененных в проекте;

Проектные решения приняты на основании вариантных проработок.

Объект представляет собой отдельно стоящее здание (склад) на территории завода САНТЕХПРОМ. Склад длиной 89 метров, шириной 36 метров высота перекрытия в коньке 12 метров, склад не отапливается. Склад имеет четверо ворот с дверьми и два эвакуационных выхода наружу по торцам сооружения. В здании склада построена одноэтажная постройка ( две комнаты, тамбур), одним входом и эвакуационным выходом наружу. Длина постройки 12 метров, ширина 4 метра и высота 2,5 метра.

5

2. Назначение системы

Система АУПС предназначена для:

- раннего обнаружения пожара;

- передачи информации о возгорании на пост заводской охраны с подключением к общезаводской АУПС;

- формирования импульсов на управление инженерными системами при пожаре (запуск системы оповещения людей о пожаре).

## 3. Основные решения

Проектом предусмотрена АУПС (см.  структурную схему).

Система АУПС построена на базе системы Болид. СИГНАЛ-20SMD устанавливается в тамбуре постройки. Предусмотрена возможность подключения СИГНАЛ-20SMD к общезаводской системе АУПС установленной на проходной.

Используемые в проекте устройства сертифицированы.

Сигналы от пожарных извещателей поступают на входы охранно-пожарных приборов Сигнал-20 SMD, который подключены к ПКУ по интерфейсу RS-485. Шлейфы пожарной сигнализации от каждой защищаемой зоны поступают на каждый отдельный вход прибора Сигнал-20 SMD.

6

В проекте автоматическими и ручными пожарными извещателями оснащаются:

В здании:

- административная постройка (тамбуры, кабинеты) – (тип извещателей: дымовые, ручные);

- складская часть здания – (тип извещателей: линейные дымовые, ручные);

Извещатели размещаются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

Помещения оснащаются системой оповещения 2-го типа. Данная система оповещения и эвакуации входит в состав проектируемой АУПС.

Технические характеристики оборудования:

ИПДЛ-52М (ИП-212-52М)

| Устанавливаемые пороги срабатывания: для ИП212-52М | 20%, 30%, 40%, 50% |
| --- | --- |
| Диапазон контролируемых расстояний | от 8 до 100 м |
| Максимальная ширина защищаемого одним извещателем пространства | не более 9 м |
| Площадь помещения, защищаемая одним извещателем | не более 900 м2 |
| Напряжение питания извещателей (приемника, передатчика и приемо-передатчика) | от 10 до 30 В |
| Ток, потребляемый извещателями в режиме «Норма»: ИП212-52М | не более 1,5 мА |
| Ток, потребляемый передатчиком при питании от отдельного источника (в любом режиме работы) | не более 1 мА |
| Ток, потребляемый приемником в режимах: - формирования выходного сигнала «Внимание» - формирования выходного сигнала «Пожар» - формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «Реле» - формирования выходного сигнала «Неисправность» в режиме «Ключ» | не более 11 мА не более 35 мА не более 11 мА не более 1,5 мА |
| Величина скачка тока при формировании сигнала «Внимание» | 7,5±0,75 мА |
| Ток утечки при питании напряжением обратной полярности | не более 2 мкА |
| Длительность отключения питания для сброса | не менее 2 с |
| Инерционность срабатывания извещателя: типовая максимальная | 5 с 10 с |
| Инерционность фиксации извещения «Неисправность» в режимах: «Неисправность - память», «Неисправность - допуска» «Неисправность - луч» «Неисправность - синхронизация», «Неисправность - сбой» «Неисправность - превышение», «Неисправность - снижение» | от 3 до 5 с 2±0,5 с от 40 до 70 с от 40 до 70 с |
| Величина сопротивления замкнутых контактов оптореле: типовая максимальная | 15 Ом 25 Ом |
| Величина сопротивления разомкнутых контактов оптореле | не менее 500 кОм |
| Величина сопротивления изоляции выходных опторелейных цепей от цепей питания извещателя | не менее 500 кОм |
| Ток, коммутируемый опторелейными выходами | не более 100 мА |
| Напряжение, коммутируемое опторелейными выходами | не более 100 В |
| Предельное значение компенсации чувствительности | 3 дБ (50%) |
| Скорость компенсации: в режиме быстрой компенсации в режиме медленной компенсации | 0,12 %/мин 0,03 %/мин |
| Габаритные размеры приемо-передатчика: без юстировочного устройства с юстировочным устройством | не более 140х135х70 мм не более 185х150х140 мм |
| Масса приемо-передатчика: без юстировочного устройства с юстировочным устройством | не более 0,4 кг не более 0,6 кг |
| Габаритные размеры устройств выносных УВ-ПРД-ПРМ | не более 55х55х21 мм |
| Масса УВ-ПРД-ПРМ | не более 0,04 кг |
| Габаритные размеры рефлектора-отражателя ИП212-52М | не более 246х210х13 мм 7 |
| Масса рефлектора-отражателя ИП212-52М | не более 0,25 кг |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до + 55°С |
| Максимально-допустимая относительная влажность | 98% |
| Максимально допустимая частота вибрации | 55 Гц |
| Максимально-допустимая освещенность в месте установки | 12 000 лк |
| Степень жесткости по устойчивости к воздействию ЭМП | четвертая |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP 40 |

ДИП-95 (ИП-212-95)

| Чувствительность извещателя | 0,05-0,2 дБ/м |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 9-30 В |
| Ток потребления в дежурном режиме | не более 0,045 мА |
| Инерционность срабатывания | не более 9 сек |
| Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности | 12000 лк |
| Допустимая скорость воздушного потока | до 10 м/с |
| Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): |  |
| - к наносекундным импульсам напряжения | 3 степень |
| - к электростатическому разряду | 3 степень |
| - к электромагнитному полю | 3 степень |
| Способ защиты от поражения электрическим током | 3 класс |
| Степень защиты оболочки извещателя | IP 30 |
| Габаритные размеры | 116х41 мм |
| Вес извещателя | 210 г. |
| Максимальная относительная влажность | 93±1% |
| Диапазон рабочих температур | -45…+55 °С |
| Средний срок службы | не менее 10 лет |

Сигнал-20 SMD

| Количество шлейфов сигнализации | 20 |
| --- | --- |
| Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу | 14 |
| Количество программ управления по каждому выходу | 32 |
| Емкость внутреннего буфера | 24 события |
| Напряжение питания | от 10,2 до 28 В |
| Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме : | при питании 24 В: от 200 мА до 400 мА при питании 12 В: от 300 мА до 600 мА |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °С 8 |

Для последующего расширения в проекте предусмотрен резерв емкости адресного пространства (не менее 20%).

Линии  АУПС сигнализации выполнить кабелем  КПСВВнгLS 1х2х0,5.

Основное электропитание системы АУПС переменным током напряжением 220В предусматривается от щита электроснабжения. Все оборудование системы АУПС, требующее питания 220В (блоки питания), должно быть запитано от данного щита. Электроснабжение осуществляется по первой категории надежности в соответствии с классификацией ПУЭ. Защитное зануление электрооборудования охранно-пожарной сигнализации предусматривается с помощью третьего (пятого) проводника  РЕ в питающем кабеле.

Для исключения возможных сбоев в работе системы при переключениях между фидерами основного питания, проектом предусматривается резервное питание системы АПСПМ  постоянным током напряжением 12В от необслуживаемых сухозарядных аккумуляторных батарей.

9

4. Заземление

Заземление и зануление электроустановок телекоммуникационных систем выполняется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащиты;

- СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства);

5. Техника безопасности и охрана труда

Обеспечение безопасных условий труда, пожаро- и взрывобезопасности и охраны окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением требований Системы стандартов безопасности труда, соответствующих глав СНиП, нормативных документов Госгортехнадзора и ведомственных нормативных документов по этим вопросам.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНИП III-4-80.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

При работе с клеями необходимо соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76.

При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 36.6-88. «Инструменты пороховые, типы, технические данные. Область применения. Хранение и ремонт».

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств сигнализации необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий-изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

10

6. Экологическая безопасность

Спроектированная система не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

После окончания всех монтажных и регулировочных работ работники обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы.

Данным проектом предусматривается применение экологически чистого оборудования, которое не выделяет вредных веществ в атмосферу, а так же не имеет источников шума, вибраций и иных вредных физических воздействий. Ввиду отсутствия источников, загрязняющих окружающую среду, проведение мероприятий по охране окружающего воздуха, охране почв от отходов производства и охране водной среды не требуется.

Монтаж всего поставляемого оборудования осуществляется без использования пайки.

Монтаж всего поставляемого оборудования осуществляется в удаленности от теплотрасс и тепломагистралей, способных вызвать тление кабеля.